농어촌민박 안전시설 설치 매뉴얼

2019. 8.

	농촌산업과

농어촌민박사업 시행규칙 일부개정[별표3]

농어촌민박사업	기본시설	가. 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1에 따른 소화기, 단독경보형 감지기, 휴대용 비상조명등을 설치할 것 나. 연면적이 150제곱미터 이하인 경우에는 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1에 따른 유도표지를, 연면적이 150제곱미터를 초과하는 경우에는 같은 표에 따른 피난구유도등을 각각 설치할 것 다. 연면적이 150제곱미터를 초과하면서 3층 이상인 건물에는 3층부터 객실마다 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1에 따른 완강기를 설치할 것
	조식제공시설 (조식을 제공하는 경우에만 해당)	가. 음식의 원재료의 보관을 위하여 냉장고 등의 시설을 갖출 것 나. 음식을 조리하는 경우에는 위생적으로 조리ㆍ세척하는 시설을 갖출 것 다. 주방에는 환기를 위한 시설을 갖출 것. 다만, 창문이 있거나 자연적으로 환기가 가능한 경우에는 그러하지 아니함 라. 수돗물(「수도법」 제3조제5호에 따른 수도 및 같은 조 제14호에 따른 소규모급수시설에서 공급되는 물을 말한다)이나 「먹는물관리법」 제5조에 따른 먹는물의 수질기준에 적합한 지하수 등을 공급할 수 있는 시설을 갖출 것
		※ 위 가목부터 라목까지의 요건 외에 필요한 시설기준은 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 따로 정할 수 있음
	난방기[가스, 기름, 화목(나무), 연탄보일러 등 연소난방기가 있는 경우] 및 화기취급처 안전시설	가. 난방기 설치 장소와 보일러실ㆍ주방 등 화기취급처에는 일산화탄소 경보기, 가스누설경보기(가스보일러를 사용하는 경우에 한정한다), 소화기 및 자동확산소화기를 설치할 것 나. 객실마다 일산화탄소 경보기를 설치할 것. 다만, 객실과 연소기가 분리되어 일산화탄소 유입 위험이 없는 경우는 제외한다.

피난구 및 통로유도표지 (기본시설)
설 치	- 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구 직통계단 및 직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구 안전구획된 거실로 통하는 출입구 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도 및 통로에 설치(통로유도등)
위 치	피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5m이상의 곳에 설치 피난구유도등의 조명도는 피난구로부터 30m의 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 식별할 수 있는 것으로 할 것 통로유도등은 바닥으로부터 1m이하의 높이에 설치할 것

휴대용비상조명등 (기본시설)
설 치	- 각층의 구획된 실마다 설치
위 치	바닥으로부터 0.8m이상, 1.5m이하의 높이에 설치 출입구의 손잡이로부터 1m이내의 위치에 설치

분말소화기 (기본시설)
설 치	- 각층 마다 설치하되 구획된 실이 있는 경우 실마다 추가 설치 복도의 경우 보행거리 20m마다 추가 설치(소형기준)
위 치	수동식소화기는 바닥으로부터 높이 1.5m이내의 곳에 설치 수동식소화기 설치장소에는 “ 소화기” 이라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 게시할 것

단독경보형감지기 (기본시설)
설 치	- 각층의 구획된 실마다 설치하되 천정부분에 설치
설 치 금 지 위 치	커튼·가구 등 장애물이 있는 곳 창문·환풍기·에어컨 등 공기의 흐름이 있는 곳 먼지 및 습기가 많은 곳

자동확산소화기 - 화기 취급처 -
설 치	- 화기취급처(불꽃, 연소가 일어나는 곳)마다 한 개씩 설치 - 바닥면적 10㎡이하는 1개, 초과는 2개를 설치
위 치	- 소화약제가 유효하게 방사될 수 있도록 하고 견고하게 천장에 고정할 것

일산화탄소 경보기 사용방법 - 난방기[가스,기름,화목, 연탄보일러등] 및 화기취급처 -
설 치	- 일산화탄소 경보기는 사람이 활동하는 모든 공간에 설치 권장 경보기의 수량이 제한적일 땐 가스보일러 등 일산화탄소 발생 위험 기구가 있는 곳에서 침실·거실 등 사람의 활동이 많은 공간 순서로 설치 소방청의 형식승인 받은 제품 설치 권장 (유선형 기출시, 무선형 11월 출시 예정)
위 치	경보기를 천정에 설치할 땐 벽에서 30cm 이내의 설치 벽에 설치할 땐 천정으로부터 최소 15cm 이상 떨어진 위치
설 치 금 지 장 소	커튼·가구 등 장애물이 있는 곳 영하 10도 이하 또는 영상 40도 이상의 창고 창문·환풍기·에어컨 등 공기의 흐름이 있는 곳 먼지 및 습기가 많은 곳

가스누설경보기 사용방법 - 가스보일러 사용하는 경우에 한정 -
설 치	- 수분·증기가 접촉할 우려가 없는 곳에 설치 가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치 주위 온도가 현저히 낮거나 높은 곳을 피하여 설치 분리형 경보기는 사람이 상주하는 곳에 설치
위 치	공기보다 무거운 가스를 사용하는 연소기가 있는 곳의 검지기는 연소기로부터 4m 이내에 설치하고 바닥으로부터 30cm 떨어진 곳 설치 공기보다 가벼운 가스를 사용하는 연소기가 있는 곳의 검지기는 연소기로부터 6m 이내에 설치하고 천정으로부터 30cm 이내 곳 설치
설 치 금 지 장 소	커튼·가구 등 장애물이 있는 곳 창문·환풍기·에어컨 등 공기의 흐름이 있는 곳 먼지 및 습기가 많은 곳